Załącznik nr 7 do SWZ

AZAMPUB/18/21/TP

Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania na naprawy i  konserwację systemów wentylacji,

klimatyzacji oraz wymianę filtrów central wentylacyjnych

i nawiewników pomieszczeniowych w IMP

- Przedmiotem umowy jest

  - wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń (central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych, nawilżaczy, aparatów fan-coil i klimatyzatorów) wyszczególnionych w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3, stanowiących integralną   część niniejszej umowy;

  - dostawia i wymiana filtrów central wentylacyjnych i wentylatorów oraz filtrów nawiewników w pomieszczeniach które są obsługiwane przez te urządzenia, a  wyszczególnionych w Załączniku nr 3.

  - naprawa i remonty urządzeń wskazanych w pkt 1.1 powyżej.

- Zamawiający wymaga by Firma Wykonawcy posiadała autoryzację firm: Klimor, VTS, FUJITSU, LG, Mitsubishi Electric.

- Ze względu na konieczność utrzymania stałej pracy central wentylacyjnych firmy Klimor wraz z instalacjami zależnymi (tj. jak agregaty chłodnicze), oraz wagę laboratoriów przez te centrale obsługiwanych (certyfikaty), wykonawca winien dysponować pracownikami, którzy posiadają autoryzację firmy Klimor, oraz winien  dysponować oprogramowaniem do sterowników i jego aktualizacjami niezbędnymi do pracy tych central. Certyfikaty autoryzacyjne firmy KLIMOR muszą być wydawane imiennie i tylko osoby wymienione na certyfikatach będą dopuszczone do pracy bezpośrednio przy urządzeniach w zakresie konserwacji i napraw.

- Zamawiający wymaga by reakcja Wykonawcy na zgłoszoną awarię urządzenia nastąpiła w ciągu 24 godzin. Jako reakcję serwisu rozumie się przyjazd wyposażonej w niezbędne narzędzia oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia ekipy serwisowej.

- W przypadku gdy niewłaściwa praca centrali KLIMOR wynika z błędów programu i wymaga wyłącznie ingerencji w oprogramowanie, Zamawiający wymaga, by naprawa nastąpiła natychmiast podczas pierwszej reakcji serwisu. Wszystkie inne naprawy central KLIMOR powinny być realizowane w terminie do 48 godzin od zgłoszenia usterki. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował przynajmniej jednym kompletem zapasowych elementów wykonawczych automatyki do central wentylacyjnych rożnych producentów do wykorzystania na czas przygotowania oferty naprawy i dostawy nowych lub gwarancyjnych części zamiennych. Komplet powinien zawierać co najmniej: zestaw sterowników do w/w central, czujniki temp. i wilgotności, siłowniki przepustnic i zaworów, falowniki, bezpieczniki główne i pomocnicze, przekaźniki.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował przynajmniej jednym kompletem zapasowych elementów do nawilżaczy – uszczelki, elektrody, elektrozawory.

- Zamawiający wymaga posiadania przez pracowników oraz firmę Wykonawcy certyfikatów określonych 
w Art. 20 i Art. 29 Ustawy z dn. 25 czerwca (DZ. U. 2020 poz. 2065) o SZWO i FGC, oraz wymaga dokonywania przez nich wpisów w Karty Urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

- Zamawiający wymaga, by Wykonawca po dokonanym przeglądzie i wymianie filtrów załączał do faktury protokół potwierdzający wykonanie odpowiednich czynności.

- Zamawiający wymaga, by Wykonawca w przypadku wykrycia niesprawności urządzenia podlegającego przeglądowi, przygotował bez wezwania ofertę określającą zakres i koszty naprawy, w terminie 3 dni od wykrycia awarii.

- Zakres przeglądów central wentylacyjnych:

  - Wykonawca zobowiązany do wykonywania czynności konserwacyjnych mających na celu bezawaryjną i długotrwałą pracę instalacji. Czynności objęte serwisem konserwacyjnym:

    - czyszczenie wnętrza central;

    - sprawdzenie i regulacja naciągu pasków wentylatorów;

    - ocena stanu technicznego silników i wentylatorów;

    - pomiar prądów silników;

    - kontrola falowników;

    - ocena stanu technicznego chłodnic i nagrzewnic;

    - sprawdzenie termostatów chłodnic i 	nagrzewnic;

    - sprawdzenie przepustnic i ich napędów;

    - sprawdzenie pracy węzłów regulacyjnych (zawory trójdrożne, siłowniki zaworów, 	zawory ręczne);

    - sprawdzenie czujników temperatury;

    - sprawdzenie presostatów;

    - kontrola stanu układu odpływu skroplin;

    - ocena stanu technicznego central (mocowanie, stan amortyzatorów);

    - kontrola sterowników automatyki

    - kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilających, dokręcenie zacisków elektrycznych, również w centralach, wymiana włóknin filtracyjnych

    - pomiar parametrów powietrza w pomieszczeniach;

    - dostawa i wymiana filtrów central i nawiewników,

  - W zakres przeglądów oraz przeglądów gwarancyjnych nie wchodzą remonty urządzeń i instalacji

  - Wezwania i przyjazdy do nagłych awarii wchodzą w koszt serwisu

  - Przez awarię rozumie się: utratę funkcjonalności przez urządzenie, mającą wpływ na bezpieczeństwo obsługi, stwarzającą utrudnienia lub zagrożenie w pracy personelu, 	przeprowadzanych eksperymentów naukowych, lub mającą wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów znajdujących się w pomieszczeniach.

  - Koszt zużytych materiałów podczas przeglądu tj. koszt środków myjących, wchodzi w koszt 	usługi serwisu

- Zakres przeglądów klimatyzatorów:

  - czyszczenie filtrów splitów wewnętrznych

  - czyszczenie wymienników: skraplacze i chłodnice

  - sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej

  - sprawdzenie stanu technicznego sprężarek i wentylatorów

  - sprawdzenie działania zabezpieczeń i elementów automatyki

  - kontrola parametrów pracy agregatów i ew. ich regulacja

  - sprawdzenie systemu sterowania

  - sprawdzenie instalacji odpływu skroplin

  - sprawdzenie jakości chłodzenia i temperatury nawiewu w pomieszczeniach

  - sprawdzenie konstrukcji nośnej urządzeń

  - utrzymanie instalacji sprawnej i w należytym stanie technicznym

  - sporządzanie spisu elementów urządzeń, które uległy uszkodzeniu

  - wypełniane Kart Urządzeń (CRO) w przypadku urządzenia zawierającego  co najmniej

  - 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych

  - gazów cieplarnianych.

- Zakres przeglądów agregatów chłodniczych:

  - przeglądy wykonywane zgodnie z dokumentacją serwisową producentów

  - kontrola sterowników elektronicznych

  - czyszczenie filtrów i uzupełnienie glikolu

  - wypełniane Kart Urządzeń (CRO) w przypadku urządzenia zawierającego co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

- Zakres przeglądu nawilżaczy:

  - przegląd wykonywany zgodnie z dokumentacją serwisową

  - kontrola zbiornika i automatyki

  - czyszczenie zbiornika i wymiana elementów eksploatacyjnych (uszczelki).

- Przeglądy urządzeń wykonywane będą dwa razy w roku, w miesiącach marcu i wrześniu.

- Dostawa i wymiana filtrów wykonywana będzie trzy razy w roku, w miesiącach: styczniu maju, wrześniu.

- Zakres prac naprawczych  w szczególności obejmuje:

  - remonty urządzeń i instalacji jak np. wymiana sprężarki, remont sprężarki, wymiana silnika,   usunięcie nieszczelności instalacji   oraz prac związanych z koniecznością  ponownego

rozruchu urządzenia itp., oraz wezwania do nagłych awarii;

  - dostawy materiałów, które ulegają eksploatacyjnemu zużyciu (filtry powietrza);

  - naprawy sprzętu uszkodzonego mechanicznie przez pracowników Zleceniodawcy lub osoby trzecie   (np. klient);

  - przypadków losowych (np. uszkodzenie sprzętu podczas pożaru, powodzi).

- Koszty poniesione przez Zamawiającego z tytułu wezwań do usunięcia awarii, będą rozliczane na podstawie oddzielnych zleceń i kalkulacji wynikowych zaakceptowanych przez obie Strony niniejszej umowy.

- W przypadku awarii urządzenia, czas reakcji na usunięcie awarii nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia awarii.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia była zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320  z późn. zm.) w szczególności 1 osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.