Załącznik nr 1B do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru  w budynku B:

Przegląd kwartalny – w I, II i IV kwartale roku (3 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | Wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji SSP: - odczyt i analiza zdarzeń systemu, - wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: sygnalizatory akustyczne, blokady wind, wyłączenie wentylacji bytowej i klimatyzacji, zwolnienie zamknięcia drzwi na drogach ewakuacyjnych, załączenie oddymiania klatek schodowych, - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, - kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki, - test alarmowy pętli dozorowych, - test uszkodzenia pętli dozorowych, - test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, - sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji pożaru zlokalizowanymi w budynkach A i B, - test wyłączenia zasilania rozdzielnicy zasilającej centrale wentylacyjne „4 LAB” podczas alarmu 2 stopnia, | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd kwartalny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA: