Załącznik nr 2A do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru i systemu wizualizacji w budynku A:

Przegląd roczny – w III kwartale roku (1 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji SSP: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - odczyt i analiza zdarzeń systemu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka na korytarzu i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: DSO, blokada wind, wyłączenie wentylacji bytowej i zamknięcie klap odcinających, zwolnienie zamknięć drzwi stanowiących drogi ewakuacyjne, załączenie wentylacji zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, załączenie systemu oświetlenia ewakuacyjnego, załączenie pomp pożarowych w hydroforni, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test uszkodzenia pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola połączenia z systemem wizualizacji, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji pożaru zlokalizowanymi w budynkach A i B, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie systemu monitoringu pożarowego, |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie działania systemu wizualizacji: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie komunikacji pomiędzy centralą CSP, a systemem wizualizacji, |  |  |  |  |  |  |
|  | - analiza ewentualnych błędów w systemie, |  |  |  |  |  |  |
|  | - czyszczenie stacji komputerowej, |  |  |  |  |  |  |
|  | - dokonanie (wraz z Użytkownikiem – IMP) rozpoznania ewentualnych zmian budowlanych lub przeznaczenia pomieszczeń, które wpłynęły na rozmieszczenie czujek, ROP i elementów kontrolno-sterujących oraz naniesienie tych zmian w systemie wizualizacji. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie działania każdej czujki pozarowej przez zadymienie testowe lub w przypadku ROP wciśnięcie przycisku z uzyskaniem wydruku z centrali CSP. Uwaga nr 1 do pkt 3. W trakcie zadymiania czujek sprawdzić, czy przy każdej czujce we wszystkich kierunkach jest wolna przestrzeń min. 0,5 m oraz sprawdzić, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożaru są dostępne i dobrze widoczne. Dodatkowo sprawdzić, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzętowe są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Uwaga nr 2 do pkt 3. Ilości czujek pożarowych i ROP: a/ czujka dymu - szt. 560 c/ czujka optyczno-temperaturowa - szt. 5 (część czujek ze wskaźnikami zadziałania) d/ ręczny ostrzegacz pożarowy ROP - szt. 44 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd roczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA: