Załącznik nr 2B do umowy nr …………………………z dnia ………………..

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru  w budynku B:

Przegląd roczny – w III kwartale roku (1 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji SSP: - odczyt i analiza zdarzeń systemu, - wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: sygnalizatory akustyczne, blokady wind, wyłączenie wentylacji bytowej i klimatyzacji, zwolnienie zamknięcia drzwi na drogach ewakuacyjnych, załączenie oddymiania klatek schodowych, - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, - kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki, - test alarmowy pętli dozorowych, - test uszkodzenia pętli dozorowych, - test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami, - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, - sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji pożaru zlokalizowanym w budynkach A i B, - test wyłączenia zasilania rozdzielnicy zasilającej centrale wentylacyjne (tzw. „4 LAB”) podczas alarmu 2 stopnia, | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej przez zadymienie testowe lub w przypadku ROP wciśnięcie przycisku z uzyskaniem wydruku z centrali CSP. Uwaga nr 1 do pkt 2. W trakcie zadymiania czujek sprawdzić, czy przy każdej czujce we wszystkich kierunkach jest wolna przestrzeń min. 0,5 m oraz sprawdzić, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożaru są dostępne i dobrze widoczne. Dodatkowo sprawdzić, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzętowe są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Uwaga nr 2 do pkt 2. Ilości czujek pożarowych i ROP są następujące: a/ czujka dymu - szt. 197 (część czujek ze wskaźnikami zadziałania) b/ ręczny ostrzegacz pożarowy ROP - szt. 18 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd roczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA: