Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego

do umowy nr AZAMPUB/      /2024 z dnia        2024 r.

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru i systemu wizualizacji – BUDYNEK A:

Przegląd kwartalny – w I, III i IV kwartale roku (3 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. miary | ilość | cena [PLN] jedn. netto | cena [PLN] jedn. brutto | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie oraz regulacja parametrów CSP i instalacji SSP: odczyt i analiza zdarzeń systemu, wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka na korytarzu i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: DSO, blokada wind, wyłączenie wentylacji bytowej i zamknięcie klap odcinających, zwolnienia zamknięć drzwi wyjść ewakuacyjnych i elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych, załączenie systemu zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, załączenie systemu oświetlenia ewakuacyjnego, załączenie w hydroforni pomp pożarowych, kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki test alarmowy i test uszkodzenia pętli dozorowych, kontrola ładowania i pojemności akumulatorów CSP i TSR, test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami, usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji, pożaru zlokalizowanymi w budynkach A i B | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie działania systemu wizualizacji GEMOS: sprawdzenie komunikacji pomiędzy CSP a systemem wizualizacji, analiza i likwidacja stosu zdarzeń, analiza ewentualnych błędów w komunikacji, czyszczenie stacji komputerowej, aktualizacja graficznych planów kondygnacji o ewentualne zmiany w architekturze pomieszczeń i lokalizacji elementów liniowych SSP |  |  |  |  |  |  |
| Razem za jeden przegląd kwartalny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto |

WYKONAWCA:		                                           ZAMAWIAJĄCY: