Załącznik nr 2B do Zapytania ofertowego

do umowy nr AZAMPUB/     /2024 z dnia         2024 r.

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru  w BUDYNKU „B”:

Przegląd roczny – w II kwartale roku (1 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. miary | ilość | Cena [PLN] jedn. netto | Cena [PLN] jedn. brutto | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji SSP: przeprowadzić próby przewidziane dla obsługi kwartalnej, sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta – dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej, sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, dokonać oględzin w celu ustalenia czy w budynku nastąpiły zmiany budowlane oraz czy pod każdą czujką jest wolna przestrzeń co najmniej 0,5m. we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, sprawdzić i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów, przeprowadzić inne czynności określone przez producenta w DTR, | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd roczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: